## tehnička specifikacija
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nabava visilice temperature
Evidencijski broj nabave: JED-N 30-2021
Prilog III
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Visilica temperature
Točan naziv i verzija ponuđenog uređaja, proizvođač:
Redni broj | Karakteristike | DA - NE
1 | Nabava visokoučinkovite plinske apsorpcijske reverzibilne zračne dizalice topline snage grijanja 35,3 kW pri vanjskoj temperaturi od 7ºC i snage hlađenja od 16,9 kW pri vanjskoj temperaturi od 35ºC. Gorivo je prirodni plin ili ukapljeni naftni plin. Rashladna tvar toplinske pumpe je smjesa amonijak voda. Uređaj je izvedbe za vanjsku montažu, kompatibilan s postojećim uređajima tipa GAHP-AR, proizvođača ROBUR. Uređaj se isporučuje s modulirajućim regulacijom i mikroprocesorom. . Uređaj je namijenjen vanjskoj ugradnji. | DA NE
Radna karakteristika:
| Kapacitet grijanja A7/W50.............................35,3 kW | DA NE
| Kapacitet grijanja A7/W35........................... 37,8 kW | DA NE
| Učinkovitost u grijanju………………………… 150 % (COP = 3,75) | DA NE
| Učinkovitost u hlađenju……………………… 67 % | DA NE
| Max. temp. polaza vode u grijanju.......................60ºC | DA NE
| Max. temp. povrata vode u grijanju......................50ºC | DA NE
| Min. temp. polaza vode u hlađenju........................3ºC | DA NE
| Max. temp. povrata vode u hlađenju....................45ºC | DA NE
| Radno područje (vanjska temp.) ……….-20ºC/+45ºC | DA NE
| Nazivni protok vode grijanje/hlađenje…3,04/2,9 m3/h | DA NE
| Nazivna potrošnja prirodnog plina......……….....……..……........................2,67 m3/h | DA NE
| Potrošnja el. energije …......……0,9 kW | DA NE
| Napajanje..................................3-fazno, 50 Hz, 230 V | DA NE
| Razina zvučnog tlaka na 10m......................54 dB(A) | DA NE
Dimenzije:
| Priključak plina.............................................G˝ 3/4 | DA NE
| Priključak vode.............................................................G˝ 5/4 | DA NE
| Dužina...........................................................2314 mm | DA NE
| Širina.............................................................1245 mm | DA NE
| Visina............................................................1545 mm | DA NE
| Težina..............................................................380 kg | DA NE
2 | Demontaža te ponovna montaža zaštitne žičane ograde | DA NE
3 | Najam automobilske dizalice | DA NE
4 | Demontaža postojećeg te montaža novog uređaja | DA NE
5 | Doprema robe na gradilište | DA NE
6 | Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera | DA NE
Podaci o ponuditelju:(naziv,sjedište,OIB)