## CSR
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022
Prilog II
Grupa 11. Troškovnik-tehnička specifikacija
Agregat za napajanje SDMO 40 kW |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Jedan polugodišnji (LJETNI) vizualni pregled DEA postrojenja obuhvaća sljedeće stavke:
1.1 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE MOTORA AGREGATA:
| kontrola stanja i nadolijevanje količine rashladne tekućine; | kom | 1 |  | 0 |  | 0
kontrola i podešavanje remenica, remena i španera;
kontrola te dotezanje svih crijeva agregata;
odzračivanje sustava goriva;
kontrola stanja goriva u spremniku (talog, voda…);
pregled čistoće hladnjaka;
kontrola ispušnog sustava;
kontrola predgrijavanja rashladne tekućine;
kontrola startne baterije naponski i kapacitivno
kontrola punjača (u radnom režimu agregata);
provjera indikatora zračnog pročistača;
provjera nivoa ulja za hlađenje motora;
ispuštanje kondenzirane vode iz primarnog filtera goriva;
provjera antivibracijskih elemenata;
provjera rada termostata u sustavu hlađenja;
probni start agregata sa simulacijom nestanka mreže
podnošenje servisnog izvješća sa detaljnim opisom rada i zaključkom;
1.2 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE ALTERNATORA
| provjera uzbudnog dijela generatora | kom | 1 |  | 0 |  | 0
provjera spojnih mjesta generatora
pregled izolacije kabela generatora
1.3 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE AUTOMATSKOG PANELA
| pregled funkcionalnosti panela | kom | 1 |  | 0 |  | 0
pregled spojnih mjesta
isčitavanje loga
kontrola rada senzora (pritisak, razina goriva, temperatura)
2. | Jedan veliki godišnji servis DEA postrojenja obuhvaća sljedeće stavke:
2.1 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE MOTORA AGREGATA:
| izmjena tekućine za hlađenje motora; | kom | 1 |  | 0 |  | 0
zamjena filtera ulja:
zamjena primarnog filtera goriva;
zamjena sekundarnog filtera goriva;
zamjena filtera zraka
kontrola stanja i nadolijevanje količine rashladne tekućine;
kontrola i podešavanje remenica, remena i španera;
kontrola te dotezanje svih crijeva agregata;
odzračivanje sustava goriva;
kontrola stanja goriva u spremniku (talog, voda…);
pregled čistoće hladnjaka;
kontrola ispušnog sustava;
kontrola predgrijavanja rashladne tekućine;
kontrola startne baterije naponski i kapacitivno
kontrola punjača (u radnom režimu agregata);
provjera indikatora zračnog pročistača;
provjera nivoa ulja za hlađenje motora;
ispuštanje kondenzirane vode iz primarnog filtera goriva;
provjera antivibracijskih elemenata;
provjera i po potrebi zamjena termostata u sustavu hlađenja;
funkcionalno ispitivanje i testiranje rada DEA postrojenja s mobilnim teretom
podnošenje servisnog izvješća sa detaljnim opisom rada i zaključkom;
2.2 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE ALTERNATORA
| provjera uzbudnog dijela generatora | kom | 1 |  | 0 |  | 0
provjera spojnih mjesta generatora
pregled izolacije kabela generatora
2.3 | TVORNIČKI DEFINIRANO ODRŽAVANJE AUTOMATSKOG PANELA
| pregled funkcionalnosti panela | kom | 1 |  | 0 |  | 0
pregled spojnih mjesta
isčitavanje loga
kontrola rada senzora (pritisak, razina goriva, temperatura)
ubacivanje novog firmwarea po potrebi
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)