## Sheet1
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 | [5 empty] | Prilog II
Grupa 1. Troškovnik-tehnička specifikacija
Naziv opreme ili proizvoda |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | SUSTAV OMEKŠAVANJA I DEMI VODE
| Omekšivač vode WD300 2850MEH | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Reverzna osmoza - proizvodnja demineralizirane vode
UV uređaj PURO 2S
Filter sa miješanom masom
SERVIS OBUHVAĆA: servis omekšivača vode (zamjena brtvi i prstenova, klipova, kontrolu brtvljenja i rada po ciklusima regeneracije, kontrolu ventila za povlačenje slane otopine i ejektora), servis reverzne osmoze (zamjena predfiltera i membrane, podešavanje protoka i kontrola rada), servis UV uređaja (zamjena UV lampe, reset radnih sati, kontrola rad i brtvljenja), servis filtera sa miješanom masom (zamjena mase, mjerenje vodljivosti, kontrola rada crpke za optok) - po završetku servisa izrađuje se radni nalog sa opisom radova i dostavlja korisniku na potpis
SERVIS OPREME OBAVLJA SE JEDNOM GODIŠNJE
2 | SUSTAV NEUTRALIZACIJE OTPADNIH VODA
| Dozirne pumpe kiseline i lužine 1002PPE | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Elektroda PHEX 305096
UV lampa ProMinent 1002487
SERVIS OBUHVAĆA: -servis dozirnih pumpi (zamjena usisnog i tlačnog ventila sa pripadajućim brtvama i o-ringovima, zamjena usisnih nepovratnih i dozirnih ventila, zamjena usisnih i dozirnih crijeva), -zamjena elektroda za mjerenje pH i kalibracija u refernetnim standardnim tekućinama, -zamjena SN6 konektora sa kabelom, -zamjena UV lampe i reset radnih sati, kontrola rada postrojenja i automatskog rada - po završetku servisa izrađuje se radni nalog sa opisom radova i dostavlja korisniku na potpis
SERVIS OPREME OBAVLJA SE JEDNOM GODIŠNJE
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)