## Sheet1
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 |  |  |  |  | Prilog II
Grupa 3. Troškovnik-tehnička specifikacija
| GODIŠNJI RADOVI ODRŽAVANJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1. | ZAMJENA FILTERA VENTILOKONVEKTORA (1x godišnje kod prebacivanja sustava s grijanja na hlađenje - travanj ili svibanj) FILTERI VENTILOKONVEKTORA
| COADIS 235/11 RAIS - STROPNI | kom | 13 |  | 0 |  | 0
| COADIS 235/22 RAIS - STROPNI | kom | 33 |  | 0 |  | 0
| COADIS 235/33 RAIS - STROPNI | kom | 41 |  | 0 |  | 0
| CV1D 426 - PARAPETNI | kom | 0 |  | 0 |  | 0
| CV1D 428 - PARAPETNI | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| CV1D 430 - PARAPETNI | kom | 3 |  | 0 |  | 0
2. | ZAMJENA FILTERA KLIMA KOMORE Filteri u pocinčanom okviru G4 (1x godišnje ili po potrebi dva puta - ovisno o stanju filtera)
| Filter u pocinčanom ogviru klase G4, dim. 592x592x48mm | kom | 14 |  | 0 |  | 0
| Filter u pocinčanom ogviru klase G4, dim. 592x287x48mm | kom | 2 |  | 0 |  | 0
3. | ZAMJENA FILTERA KLIMA KOMORE Vrećasti filteri F6 i fini filteri F9 2x godišnje: kod prebacivanja sustava s grijanja na hlađenje (travanj ili svibanj) i kod prebacivanja sustava s hlađenja na grijanje (listopad ili studeni)
| Vrećasti filter klase F6, dim. 592x592x380mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Fini filter klase F9, dim. 592x592x290mm | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| Fini filter klase F9, dim. 592x287x290mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4. | TJEDNI PREGLED KOTLOVNICE SUKLADNO PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH KOTLOVNICA I PROMJENE REŽIMA RADA
| Uključuje: Pregled rada cirkulacionih crpki (16 crpki) Provjera rada elektronskih crpki Provjera ležajeva Kontrola mehaničkih brtvi između hidrauličnog i elektromotornog dijela pumpi | mjeseci | 12 |  | 0 |  | 0
Redovito održavanje toplovodnih kotlova VIESSMANN Q= 400 Kw - 2 kompleta - Provjera rada plamenika prema protokolu proizvođača - Pregled rada kotlove automatike
Ekspanzijska posuda 150 D19 provjera tlaka i ispravnosti, Obračun se vrši na mjesečnoj bazi ( 4 pregleda u mjesecu)
5. | KOTLOVI VIESSMANN SNAGE 400kW REDOVAN GODIŠNJI SERVIS KOD PREBACIVANJA SUSTAVA SA HLAĐENJA NA GRIJANJE (listopad ili studeni)
| Kompletan servis Viessman Vitocrlosal 200 CT2 kotla | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Kompletan servis Viessman Vitocrlosal 200 plamenika | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Servis i podešavanje Viessman automatike kotla | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| Kompjutersko mjerenje izgaranja | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Plin test sprej - sredstvo za ispitivanje propusnosti | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Kontakt sprej | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6. | RASHLADNIK VODE CIAT LDH 1000 V RADOVI VEZANI ZA PREGLED UREĐAJA TE GAŠENJE UREĐAJA I KONZERVIRANJE TIJEKOM ZIMSKOG REŽIMA RADA (listopad ili studeni)
| - detaljan pregled izmjenjivača - pregled kompletnog freonskog kruga i provjera svih sigurnosnih funkcija - provjera propuštanja i radnih parametara uređaja s freonom - kontrola Ispravnosti Izolacije cjevovoda te pražnjenje istog | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Provjera rada i kontrola radnih parametara cirkulacijskih pumpi hlađenja - priprema sustava hlađenja za zimski period - gašenje uređaja
- izrada zapisnika o servisnom pregledu i ispitivanju nepropusnosti prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj I fluoriranim stakleničkim plinovima ( NN 90/14)
7. | RASHLADNIK VODE CIAT LDH 1000 V RADOVI VEZANI ZA SERVIS UREĐAJA I PRIPREMU ZA LJETNI REŽIM RADA (UREĐAJ U POGONU SAMO TIJEKOM LJETNOG REŽIMA RADA). RADOVI SE IZVODE (travanj ili svibanj)
| - detaljan pregled izmjenjivača - pregled kompletnog freonskog kruga i provjera svih sigurnosnih funkcija - kontrola ulja i filtera sušača - provjera propuštanja i radnih parametara uređaja s freonom | kom | 1 |  | 0 |  | 0
- provjera elektro-mehaničkih komponenti kompresora - provjera elektro-mehaničkih komponenti ventilatora - provjera elektro-mehaničkih komponenti crpke - provjera punjenja rashladnog medija ( u punom pogonu jedinice)
- kontrola Ispravnosti izolacije cjevovoda - provjera rada i kontrola radnih parametara cirkulacijskih pumpi hlađenja - provjera rada I kontrola radnih parametara ekspanzijske posude
- priprema sustava hlađenja za zimski period - provjera rada uređaja nakon servisnog pregleda - Izrada zapisnika o servisnom pregledu i ispitivanju nepropusnosti prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj I fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
8. | RASHLADNIK VODE CIAT LDH 300 V
RADOVI VEZANI ZA SERVIS UREĐAJA: 1 PRIPREMA ZA ZIMSKI REŽIM RADA (listopad ili studeni) 1 ZA LJETNI REŽIM RADA (travanj ili svibanj) (UREĐAJ U FUNKCIJI TIJEKOM ČITAVE GODINE)
| - detaljan pregled izmjenjivača - pregled kompletnog freonskog kruga i provjera svih sigurnosnih funkcija - kontrola ulja i filtera sušača - provjera propuštanja i radnih parametara uređaja s freonom | kom | 2 |  | 0 |  | 0
- provjera elektro-mehaničkih komponenti kompresora - provjera elektro-mehaničkih komponenti ventilatora - provjera elektro-mehaničkih komponenti crpke - provjera punjenja rashladnog medija (u punom pogonu jedinice)
- kontrola ispravnosti izolacije cjevovoda - provjera rada i kontrola radnih parametara cirkulacijskih pumpi hlađenja - provjera rada i kontrola radnih parametara ekspanzijske posude
- priprema sustava hlađenja za zimski period - provjera rada uređaja nakon servisnog pregleda - izrada zapisnika o servisnom pregledu i Ispitivanju nepropusnosti prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj ifluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
9. | PREGLED CNUS-a KONTROLA FUNKCIONALNOSTI SERVERA CENTRALNOG NADZORA I PODEŠAVANJA POTREBNIH PARAMETARA UREĐAJA. RADOVI SE IZVODE 2X GODIŠNJE. U ZIMSKOM PERIODU (listopad ili studeni) I U LJETNOM PERIODU (travanj ili svibanj)
| - provjera broja radnih sati svih elektromotornih - analiza mjernih I statističkih podataka na CNUS-u - provjera rada CNUS-a | kom | 2 |  | 0 |  | 0
10. | AUTOMATSKA REGULACIJA - KONTROLA FUNKCIONALNOSTI AUTOMATSKE REGULACIJE SE IZVODI 2X GODIŠNJE. U ZIMSKOM PERIODU (listopad ili studeni) I U LJETNOM PERIODU (travanj ili svibanj)
| - provjera rada svih izvršnih i mjernih komponenata - provjera i podešavanje DDC regulatora - programiranje DDC regulatora prema potrebi - provjera svih elektrokomandnih ormara i elemenata sklopne tehnike | kom | 2 |  | 0 |  | 0
11. | PREGLED 5 KLIMA KOMORA, RADOVI SE IZVODE 2X GODIŠNJE: 1. PREGLED SE IZVRŠAVA TIJEKOM PREBACIVANJA SUSTAVA NA ZIMSKI PERIOD RADA (listopad ili studeni), 2. PREGLED SE IZVRŠAVA TIJEKOM PREBACIVANJA SUSTAVA SA ZIMSKOG NA LJETNI PERIOD RADA (travanj ili svibanj)
| - pregled stanja filtera G4 u pocinčanom okviru - pregled I dopuna ekspanzijskih posuda - pregled spojnih dijelova u KK - pregled motora i remenica - pregled spojeva sa rekuperacijskim kanalom | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
12. | NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI OBRAČUNAVAJU SE PREMA STVARNO UTROŠENIM RADNIM SATIMA IZVRŠITELJA PO SLJEDEĆIM CIJENAMA ZA SAT RADA SERVISERA:
| - Radovi izvršeni tijekom PON-PET od 07:00-17:00 | h | 1 |  | 0 |  | 0
| - Radovi izvršeni tijekom PON-PET od 17:00-22:00 te subotom | h | 1 |  | 0 |  | 0
| - Radovi izvršeni tijekom PON-SUB od 22:00-07:00 te nedjeljom i praznikom | h | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0