## Grupa 3.CZB
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Usluge održavanja elektro i strojarskih instalacija N-45/2022 |  |  |  |  | Prilog II
Grupa 4. Troškovnik-tehnička specifikacija
Tehničko održavanje vatrodojavnog sustava Zettler ZX-4 |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u kn | Ukupna cijena bez PDV-a u kn | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om u kn
1 | Opis opreme
Na objektu je ugrađena oprema: ZETTLER, tip: Expert ZX4, 266 automatskih detektora, 12 ručnih detektora
2 | Servisiranje i održavanje navedenih sustava obuhvaća provjerava ispravnost:
| provjera rada centralnog uređaja i uređaja za upravljanje sustavom, | kom | 1 |  | 0 |  | 0
kontrola sustava glavnog napajanja i ugrađenih baterija,
pregled svih elemenata sustava (uključujući i ručne javljače), tj. prostora (da od zadnjeg pregleda nije došlo do kakvih građevinskih preinaka, oštećenja, zakrčenja javljača požara i sl.)
provjera stanja svih elemenata sustava, te čišćenje automatskih javljača sa zaprljanošću većom od 40% i zamjena stakalca na ručnim javljačima,
provjera rada alarmnih uređaja
provjera rada uređaja za dojavu požara na udaljeno mjesto,
provjera rada sustava za dojavu požara sa sustavima koje nadzire ili upravlja (dizalo, sprinkler isl.)
prilikom periodičkog (6-mjesečnog) pregleda aktiviranje 10% javljača požara
prilikom periodičkog (godišnjeg) servisa proba svih javljača požara
otklanjanje svih uočenih neispravnosti i stavljanje sustava u ispravno stanje
dodatna obuka korisnika o radu sustava, te ovjera knjige održavanja
O izvršenom servisu i provjeri ispravnosti sustava, na polugodišnjem i godišnjem servisu, sastavit će se zapisnik u obliku radnog naloga, a sve sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN 056/1999) i Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/2012).
Redovne naknade za održavanje:
| servisni pregled sa putnim troškovima dva (2) puta godišnje | kom | 2 |  | 0 |  | 0
Izvanredne naknade za održavanje:
Obuhvaćaju cijene radova na otklanjanju kvarova uočenih u redovnom servisu ili po pozivu Naručitelja, odnosno hitne intervencije u slučaju nefunkcionalnosti sustava:
| - cijena radnog sata servisera | h | 1 |  | 0 |  | 0
| - cijena dijela opreme koju se zamjenjuje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - putni troškovi | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Rezervni dijelovi:
Ponuditelj je obvezan osigurati rezervne dijelove za sustav, te u ovoj ponudi definirati jedinične cijene po kojima će se rezervni dijelovi ugrađivati.
Ponuditelj je obvezan ponuditi jedinične cijene za opremu proizvođača ZETTLER i to:
| - centrala Expert ZX4, sa specifičnim rezervnim dijelovima (kao printer, kartice petlje, napajanje, paralelni tablo i sl.), | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - automatskog optičkog javljača ZETTLER, tip 813P, | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - automatskog termičkog javljača ZETTLER, tip 801H, | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - ručnog javljača požara ZETTLER, tip: CP 820, CP 830 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - zamjenskog stakalca za ručni javljač, | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - alarmne sirene, unutarnje i vanjske ZETTLER | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| - telefonskog dojavnika sukladno HRN EN 54-21 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Jamstvo za dobro izvršenje posla:
Izvoditelj provodi radove održavanja pravodobno uz poštivanje svih zakonskih propisa i propisa upravnih tijela prema priznatim pravilima struke.
Izvoditelj daje jamstvo na kvalitetu svojih usluga koja započinje danom primopredaje izvršenih radova i traje 12 mjeseci osim u slučajevima ako je osoblje Naručitelja: nestručno rukovalo sustavom, ukoliko je nepoštivajući upute za rukovanje prouzrokovalo štetu, ukoliko je bez pristanka Izvoditelja izvršilo bilo kakve preinake ili zahvate na sustavu, te ako je do štete na sustavu došlo zbog više sile.
[5 empty] | Cijena bez PDV-a u kn | 0
Stopa PDV-a
[5 empty] | Iznos PDV-a u kn | 0
[5 empty] | Cijena s PDV-om u kn | 0
Podaci o ponuditelju (naziv,sjedište,OIB:)