## DIZALICA TOPLINE
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek
Dizalica topline, N-18/2024 | [5 empty] | Prilog III
Troškovnik Dizalica topline
Podaci o Ponuditelju:
Napomena Naručitelja:
Jedinična cijena obuhvaća sve materijalne i nematerijalne stavke predmeta nabave opisanog ovim Pozivom.
RB | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a u EUR | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Nabava visokoučinkovite plinske apsorpcijske reverzibilne zračne dizalice topline snage grijanja 35,3 kW pri vanjskoj temperaturi od 7ºC i snage hlađenja od 16,9 kW pri vanjskoj temperaturi od 35ºC. Gorivo je prirodni plin ili ukapljeni naftni plin. Rashladna tvar toplinske pumpe je smjesa amonijak voda. Uređaj je izvedbe za vanjsku montažu, kompatibilan s postojećim uređajima tipa GAHP-AR, proizvođača ROBUR. Uređaj se isporučuje s modulirajućim regulacijom i mikroprocesorom. . Uređaj je namijenjen vanjskoj ugradnji. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Radna karakteristika:
Kapacitet grijanja A7/W50.............................35,3 kW
Kapacitet grijanja A7/W35........................... 37,8 kW
Učinkovitost u grijanju………………………… 150 % (COP = 3,75)
Učinkovitost u hlađenju……………………… 67 %
Max. temp. polaza vode u grijanju.......................60ºC
Max. temp. povrata vode u grijanju......................50ºC
Min. temp. polaza vode u hlađenju........................3ºC
Max. temp. povrata vode u hlađenju....................45ºC
Radno područje (vanjska temp.) ……….-20ºC/+45ºC
Nazivni protok vode grijanje/hlađenje…3,04/2,9 m3/h
Nazivna potrošnja prirodnog plina......……….....……..……........................2,67 m3/h
Potrošnja el. energije …......……0,9 kW
Napajanje..................................3-fazno, 50 Hz, 230 V
Razina zvučnog tlaka na 10m......................54 dB(A)
Dimenzije:
Priključak plina.............................................G˝ 3/4
Priključak vode.............................................................G˝ 5/4
Dužina...........................................................2314 mm
Širina.............................................................1245 mm
Visina............................................................1545 mm
Težina..............................................................380 kg
2. | Demontaža te ponovna montaža zaštitne žičane ograde | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Najam automobilske dizalice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Demontaža postojećeg te montaža novog uređaja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Doprema robe na gradilište | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Ukupna cijena ponude bez PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
|  | Iznos PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
|  | Ukupna cijena ponude sa PDV-om |  |  |  |  | 0