## Agregat
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Agregat N-151/2026
Prilog I.
Troškovnik-tehnička specifikacija - Agregat - I. Izmjena
Rb | Predmet nabave - opis i karakteristike traženog proizvoda |  | Jedinica mjere (kom,l,kg i sl.) | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR) | Ukupna cijena s PDV-om (EUR)
| NAZIV, OPIS I KARAKTERISTIKE PROIZVODA, PAKIRANJE | FORMULA, ČISTOĆA
1 | Agregat - oprema za napajanje rashladnih komora električnom energijom | Agregat je neophodna oprema za osiguravanje neprekidnog napajanja elektičnom energijom rashladnih komora za čuvanje bioloških uzoraka u slučaju nestanka električne energije. Upotrebom agregata se osigurava stalna, potrebna temperatura čuvanja bioloških uzoraka i njihova nepovredivost i u slučajevima nestanka električne energije. Trajna snaga agregata mora biti 65kVA/52kW, a snaga preopterećenja 70kVA/56kW. Zahtjeva se diesel motor sa 1500 okr/min. Potrebna je zvučno izolirana izvedba motora/agregata. Trofazni izlaz. Automatska regulacija napona. Elektronska regulacija broja okretaja. Spremnik goriva ne manji od 139L i ne veći od 140L. minimalno 140 lit do maksimalno 200 lit. Dimenzije (ŠxDxV): ne veće od 1000x2600x1570mm Masa agregata bez goriva : ne veća od 1195 kg. Maksimalne dimenzije agregata 1000 x 2600 x 1570 mm (dopušteno odstupanje/povećanje u dimenzijama minimalno +10%)“. Masa agregata bez goriva: ne veća od 1200 kg Potreban je komutacijski ormar za zidnu montažu. Kontroler ComAp 25NT gen4. Kontroler - upravljački panel | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ukupna cijena bez PDV-a |  |  | 0
|  |  | PDV |  |  | 0
|  |  | Ukupna cijena sa PDV-om |  |  | 0
Podaci o ponuditelju-naziv,sjedište,OIB: